## MANUTENÇÃO
ANEXO IV - ROTINA DE MANUTENÇÃO - FACILITIES
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS,SEMANAIS,NESAIS E SEMESTRAIS.
Item | Equipamento | Descrição | Periodicidade
1 | Ambientes climatizados | Elaborar laudo de análise de qualidade do ar, laudo de potabilidade da água dos reservatórios de água e laudo de análise microbiológica do ar com eliminação odores, fontes de radiação e microorganismos | Bimestral
2 | Ar condicionado tipo SPLIT | Verificação e eliminação de sujeira, danos e corrosão, Verificação da operação de drenagem de água da bandeja, Verificação do estado de conservação do isolamento termoacústico do equipamento, Verificação da vedação dos painéis de fechamento do gabinete, Efetuar limpeza das bandejas retirando lodo sem utilizar produtos desengraxantes e corrosivos, Efetuar limpeza do gabinete do condicionador | Mensal
3 | Ar condicionado tipo SPLIT | Verificação da situação dos filtros de ar | Mensal
4 | Ar condicionado tipo VRF / SPLITÃO (Unidade externa) | Verificação com megômetro quanto a isolamento mínimo de 1MΩ nos cabos alimentadores dos circuitos de ar condicionado, Efetuar reaperto de parafusos das conexões dos cabos dos circuitos eletricos dos quadros de ar condicionado, Verificação de estado de conservação e de operação de contatores, relés, bornes, disjuntores e aperto de conexões dos quadros elétricos de alimentação do sistema, Verificação do estado do sistema de aterramento do conjunto externo | Semestral
5 | Ar condicionado tipo VRF / SPLITÃO (Unidade externa) | Verificação de diferença de temperatura entre entrada e saída do filtro do ciclo (Se houver diferença de temperatura há obstrução do mesmo), Verificação da atuação da pressão de desarme, Verificação do funcionamento da válvula de 4 vias, comutando os modos resfria e aquece verificando ruídos no instante da mudança, Verificação de vibração e ruídos do conjunto motor e ventilador, Realização de teste de funcionamento do sistema com verificação de corrente de consumo de ventiladores e compressores e operaçãode válvulas de controle, modulação do compressor inverter | Trimestral
6 | Ar condicionado tipo VRF / SPLITÃO (Unidade externa) | Verificação do estado do gabinete e realizar limpeza do equipamento (não utilizar benzina, thinner ou solventes), Verificação se o gabinete contém pontos de oxidação realizando reparos utilizando produtos anticorrosivos, Verificação da fixação dos painéis efetuando reaperto de parafusos, Verificação do estado de conservação e operação do trocador aletado efetuando a limpeza, Verificação do funcionamento do aquecedor de óleo | Diária
7 | Ar condicionado tipo VRF / SPLITÃO (Unidade externa) | Checagem do sentido de rotação do conjunto motor e ventilador, Verificação com megômetro aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3MΩ do motor, Verificação de ruído anormal de funcionamento e parada do compressor, Verificação com megômetro aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3MΩ do compressor, Verificação de interligações elétricas e de comando do compressor efetuando reaperto de parafusos, Verificação do estado da capa isolante do compressor (Sem rachadura), Verificação do estado de conservação da borracha anti-vibração do compressor se está ressecada ou sem flexibilidade, Verificação do estado de operação de polias e correias procedendo o ajuste ou verificando a necessidade de troca da correia, Efetuar calibração de todos os sensores do equipamento | Semestral
8 | Ar condicionado tipo VRF / SPLITÃO (Unidade externa) | Verificação da carga de refrigerante para o equipamento conforme procedimento recomendado pelo fabricante, Verificação de toda tubulação de cobre a procura de vazamentos e problemas na isolação corrigindo pontos danificados e ressecados | Mensal
9 | Ar condicionado tipo VRF / SPLITÃO (Unidade interna) | Verificação do estado de limpeza do gabinete não utilizando benzina, thinner ou solventes, Verificação da fixação dos painéis do gabinete com reaperto de parafusos, Verificação do isolamento termoacústico do gabinete, Verificação por vazamentos de água da bandeja de dreno lavando bandeja e desobstruindo tubulação, Verificação de existencia de ruídos ou vibrações anormais do ventilador e do motor da unidade interna em alta e baixa e no liga/ desliga, Verificação do sentido de rotação checando o fluxo de ar do ventilador da unidade interna, Efetuar limpeza e desobstrução da serpentina do trocador aletado, Verificação com megômetro isolamento mínimo de 1MΩ do motor do gabinete interno | Anual
10 | Ar condicionado tipo VRF / SPLITÃO (Unidade interna) | Efetuar limpeza dos filtros da unidade interna, Verificação de obstruções, proceder limpeza e proceder troca dos filtros danificados ou desgastados, proceder com a aplicação de Airshield na serpentina da unidade interna para higienização da mesma. | Mensal
11 | Ar condicionado tipo VRF / SPLITÃO (Unidade interna) | Verificação de vazamento de refrigerante em conexões, Verificação de funcionamento da bomba de dreno para checar se a água está fluindo normalmente, conforme características originais dos fabricantes, Verificação da atuação/ funcionamento da bóia de dreno; Verificação de calibração de sensoes de temperatura | Mensal
12 | Ar condicionado tipo VRF / SPLITÃO (Unidade interna) | Verificação do funcionamento de todos os comandos e estado de conservação do controle remoto, Verificação da atuação do timer do controle remoto, Verificação das respostas dos comandos na atuação da unidade evaporadora, compressor efetuando reaperto de parafusos, Verificação do estado da capa isolante do compressor (Sem rachadura), Verificação do estado de conservação da borracha anti-vibração do compressor se está ressecada ou sem flexibilidade, Verificação do estado de operação de polias e correias procedendo o ajuste ou verificando a necessidade de troca da correia, Efetuar calibração de todos os sensores do equipamento | Diária
13 | Banco de baterias | Inspeção visual | Diária
14 | Banco de baterias | Limpeza de gabinetes, estantes etc, Medição e registro da temperatura ambiente próximo ao banco de baterias | Mensal
15 | Banco de baterias | Medição e registro com multímetro da tensão de cada bateria do banco de baterias em flutuação, Medição e registro com multímetro TRUE RMS da tensão de cada bateria do banco de baterias em flutuação, Medição e registro com multímetro TRUE RMS da tensão total do banco de baterias em flutuação, Medição e registro da impedância de cada bateria do banco de baterias e elaboração de histórico para determinação do momento de substituição de cada bateria individualmente, Avaliação termográfica e documentação do histórico de funcionamento das baterias do banco de baterias quando do teste de transferência, de forma a averiguar possíveis problemas com conexões frouxas ou elementos problemáticos | Anual
16 | Barramento blindado | Verificação do estado de conservação | Diária
17 | Barramento blindado | Efetuar reaperto das conexões dos pontos de emenda, Efetuar limpeza dos barramentos com sopro de ar, Efetuar inspeção com termovisor a procura de pontos quentes, Verificação do aterramento do sistema e efetuar reaperto caso seja necessário | Anual
18 | Bebedouros tipo galão | Inspeção visual verificando ruídos e/ ou vazamentos no sistema, Verificação de amperagem e tensão de operação do equipamento | Diária
19 | Bebedouros tipo galão | Teste de verificação e limpeza de dispositivos de controle e sensores do sistema, Revisão elétrica, reaperto de terminais e conexões, Limpeza das cubas, frentes plásticas, desobstrução de condensadores e evaporadores | Trimestral
20 | Bocas de ar para insuflamento e retorno de ar | Verificação e eliminação de sujeiras, danos e corrosão, Verificação da fixação dos elementos, Verificação dos dispositivos de bloqueio e balanceamento | Mensal
21 | Bombas de água e esgoto | Verificar a existência de vazamentos nas gaxetas, Verificar, durante o período de operação das bombas, a estanqueidade do conjunto, avaliando o desempenho das válvulas de retenção, dos rotores e dos mancais, Medir a tensão e a corrente nos terminais dos motores, sob carga, relatando a necessidade de atuação no caso de variação acima dos limites especificados para a máquina, Conferir as ligações, verificando se estão compatíveis com o diagrama e os parâmetros nominais de placa | Diária
22 | Bombas de água e esgoto | Examinar as conexões na caixa de ligação dos motores, procedendo a limpeza geral, reapertos e eventuais substituições/colocação das peças (terminais, bornes, parafusos, etc), Verificar as sustentações do conjunto, procedendo reapertos, reforços na fixação e eliminação de trepidações/vibrações indevidas, Verificar o estado geral do conjunto, procedendo a limpeza externa, lubrificações e eliminação de focos de corrosão na carcaça/componentes, Executar limpeza geral dos dispositivos e acessórios, tais com filtros "y" | Diária
23 | Bombas de água e esgoto | Verificar a existência de correntes de fuga para a carcaça, adotando as medidas corretivas, quando for o caso, Testar a operação dos dispositivos de partida e comando, corrigindo eventuais anormalidades no funcionamento, Medir a tensão e correntes, na partida e em regime permanente verificando a conformidade com a capacidade nominal dos dispositivos, Verificar a regulagem e atuação dos dispositivos de acionamento, chave-bóia, fusíveis, relés térmicos, etc., Conferir as montagens dos circuitos de força e comando, verificando se encontram adequadas às especificações nominais e o regime de operação da carga, Verificar o desgaste dos contatos dos contatores, chaves, interruptores e botoeiras, procedendo o lixamento, limpeza, reapertos e/ou troca dos componentes, Verificar o funcionamento dos indicadores dos circuitos de sinalização, efetuando a troca dos componentes queimados ou com mau funcionamento, Conferir o alinhamento dos contatos das chaves, procedendo as devidas regulagens, Limpar e lubrificar o motor e a bomba, Verificar e complementar, se necessário, o nível de óleo das bombas, Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, válvulas e registros, procedendo as substituições necessárias, Verificar as condições do selo mecânico, Verificar as condições de fixação da bomba com referência à base, amortecedores e conexões, Verificar a existência de pontos de ferrugem no equipamento, caso exista, inibir o processo de corrosão, lixando e protegendo com nova pintura as partes afetadas, Medir e registrar a temperatura, rotação e pressão manométrica nas bombas, Verificar condições críticas de sobrecarga e/ou trabalho em regime descontínuo, adotando as ações corretivas ou relatando as medidas a serem executadas | Anual
24 | Sistema CFTV 515 Norte | Verificação visual da infraestrutura física do sistema, Verificação da operação normal do circuito de alimentação elétrica | Quinzenal
25 | Brizes Metálicos | Verificação do estado de conservação e efetuar na eliminação de pontos de danificados ou com corrosão e efetuar repintura caso seja necessário, Efetuar reaperto e correção em parafusos de fixação e articulações dos brizes | Diária
26 | Casa de máquinas | Verificação e eliminação de sujeira e água, Verificação e eliminação de corpos estranhos, Verificação e eliminação de obstruções no retorno e tomada de ar do ambiente | Diária
27 | Sistema de Detecção e Alarme de Incendio (SDAI) 515 Norte | Verificar se os leds dos detectores indicam corretamente o seu funcionamento, Inspecionar e substituir os detectores, se necessário, quando houver reativação de um sistema que está desativado por tempo superior a seis meses, Inspecionar e substituir os detectores, se necessário, quando houver detectores apresentando avarias mecânicas ou corrosão interna | Diária
28 | Chuveiros | Limpar o equipamento interna e externamente, Examinar os cabos e conexões, verificando a necessidade de melhoria das ligações, Verificar o estado dos plugues, Verificar a ocorrência de correntes de fuga para a carcaça, Verificar a conexão à terra, provendo o aterramento, caso necessário, Verificar a estanqueidade dos compartimentos e ligações, eliminando os vazamentos existentes, Lixar os contatos e terminais, Reapertar as conexões | Mensal
29 | Dutos | Verificação e eliminação de sujeira interna e externa, verificação de danos e corrosão, Verificação das portas de inspeção em operação normal, Verificação dos elementos de sustentação, elementos de fixação e vedação das conexões | Trimestral
30 | Elevador tipo plataforma para PNE | Efetuar verificação de operação normal do sistema checando ruídos e vibrações anormais, Verificação dos dispositivos mecânicos do sistema, Verificação do estado de conservação e botões, motores e estrutura física eliminando corrosões e defeitos diversos | Diária
31 | Esquadrias metálicas | Verificação da estanqueidade de janelas e efetuar vedação caso seja identificada infiltração | Mensal
32 | Esquadrias metálicas | Verificação do funcionamento normal de portas de vidro, trincos, dobradiças, fechaduras, batentes e efetuar regulagem ou lubrificação caso seja necessário com grafite ou óleo específico, Verificação sobre vidros quebrados ou setruturas de fixação danificadas, Verificação do estado de conservação das esquadrias e efetuar a remoção de pontos de corrosão ou recopomposição de pintura caso seja necessário | Diária
33 | Estrutura metálica | Verificação do estado de conservação efetuando correções em fixações, remoção de pontos de corrosão e efetuar a repintura E LUBRIFICAÇÃO se necessário | Trimestral
34 | Estrutura metálica | Efetuar ensaio de torque nos parafusos da estrutura metálica | Anual
35 | Freezers e geladeiras | Verificar estado de conservação de borrachas de vedação das portas, Verificação geral a procura de danos, rachaduras, vibrações ou ruídos anormais no equipamento, Verificação por vazamentos de gás no sistema de refrigeração, Efetuar limpeza externa do condensador, compressor e demais equipamentos (efetuar limpeza com o equipamento desligado), Verificação da posição numérica do termostato do equipamento, Verificação de amperagem e tensão de operação do comrpessor e confrontar com dados do fabricante, Efetuar leitura de temperatura do equipamento | Mensal
36 | Grupo Gerador | Testar o funcionamento em vazio e com carga, Conferir as leituras dos instrumentos dos painéis de controle, Verificar o nível de óleo do carter, Medir e registrar a tensão na bateria, antes e depois da colocação do equipamento em funcionamento, Medir e registrar o tempo para transferência da chave rede/gerador, Medir e registrar o tempo para transferência do gerador/rede, Verificar a pressão do óleo lubrificante, Verificar a regulação dos temporizadores, Inspecionar as escovas e porta-escovas, Inspecionar a sinalização visual, observando a existência de lâmpadas queimadas ou com mau funcionamento, Verificar o equilíbrio das fases, Verificar o funcionamento da bomba auto-aspirante, Verificar o funcionamento dos sistemas automáticos de pré-aquecimento e pré-lubrificação, Verificar o vazamento de gases, Medir e registrar a tensão de flutuação/equalização do carregador das baterias, Medir e registrar a densidade do eletrólito das baterias e completar o nível, se necessário, Medir e registrar a temperatura do pré-aquecimento do motor diesel, Medir e registrar o tempo de comando manual de ligação da máquina até a excitação completa do gerador, Medir e registrar a tensão e corrente de excitação do gerador, Medir e registrar a tensão entre fases e fases/neutro/terra, Medir e registrar a corrente por fase, Medir e registrar a frequência da tensão gerada, com e sem carga, Limpar os filtros de ar, Lubrificar com graxa os mancais, se necessário, Verificar folgas no conjunto do bloco acionador, Testar o funcionamento dos componentes eletrônicos, Medir e registrar a temperatura ambiente, Verificar a operação dos contatores e chaves seccionadoras, Verificar o contato dos porta-fusíveis, Limpar externamente os geradores, Limpar e trocar, se necessário, o filtro de ar, Reapertar, se necessário, a luva de acoplamento entre o motor e o gerador, Verificar e lubrificar os comandos da bomba injetora, Lubrificar os rolamentos, se necessário, Medir e registrar o tempo de atuação da válvula solenóide de parada do motor diesel, Verificar o funcionamento da ventilação forçada para componentes em regime de temperatura elevada, Verificar e reapertar, se necessário, todas as fixações mecânicas do grupo gerador, Medir a temperatura da água de refrigeração, ao longo do período de funcionamento, no circuito primário, Verificar a operação e o aquecimento dos disjuntores termomagnéticos, Verificar a tensão mecânica das correias de transmissão do motor diesel, Trocar o óleo lubrificante se necessário, Limpar o respiro do cárter, Regular a pressão das molas das porta-escovas, Medir e registrar a resistência de aterramento do gerador | Semestral
37 | Grupo Gerador | Verificar o nível de água do radiador, Verificar a tensão das correias do ventilador, bomba d’água e dínamo, Verificar a existência de ruídos e vibrações anormais (elétricas ou mecânicas), Inspecionar o quadro de comando e tranferência concessionária x gerador, Verificar o nível de óleo lubrificante e de combustível no tanque de consumo, observando a existência de vazamentos, Inspecionar os equipamentos eletrônicos, Inspecionar as chaves seccionadoras e isoladoras, Verificar o estado de conservação das baterias, observando a existência de vazamentos, estufamentos e/ou rachaduras nos monoblocos, Verificar o estado das caixas e bornes das baterias, inibindo o processo de corrosão com tratamento antiferruginoso, limpando, engraxando e pintando, se necessário, Verificar o estado das mangueiras de interligação, Verificar a tampa dos rolamentos, observando a existência de vibrações anormais, Limpar o painel de comando, Verificar as superfícies de rotor e o estado dos alternadores, Inspecionar os barramentos e conexões, Verificar os cabos alimentadores, Verificar a existência de vazamentos no circuito de alimentação de óleo diesel, Verificar focos de corrosão nas tubulações de escapamento de gases, corrigindo, quando for o caso, efetuar teste em vazio. | Diária
38 | Grupo Gerador | Trocar o filtro de óleo lubrificante, Trocar o filtro do óleo combustível, Medir o nível de compressão de todos os cilindros do motor diesel, Limpar os canos de admissão e descarga, Verificar a sede das válvulas de admissão e escape, Verificar o desgaste da cremalheira do volante do motor diesel, Limpar o porta-escovas e o anel coletor do motor de arranque, Testar o motor de arranque, verificando ruídos e/ou vibrações anormais, Verificar a resistência dos enrolamentos e de isolamento das bobinas do motor de arranque, Verificar o desgaste do pinhão do motor de arranque, Verificar a necessidade de regulagem e/ou reaperto nas válvulas de admissão e escape, Verificar as polias do motor diesel, reapertando os parafusos de fixação, Verificar o funcionamento da bomba injetora de combustível | Anual
39 | Iluminação de emergencia | Efetuar simulação de falha de energia verificando e corrigindo o desempenho das luminárias | Semestral
40 | Sistema de Detecção e Alarme de Incendio (SDAI) 515 Norte | Verificar o estado geral das lâmpadas, fusíveis, chaves e comando da central, aspecto e condições de operação, Realizar inspeção visual do estado geral das baterias, Medir tensões e densidade dos eletrólitos da bateria, de acordo com as instruções do fabricante, Fazer limpeza geral e passar vaselina nos terminais da bateria, se necessário, Realizar medição do consumo dos circuitos de detecção, alarme e comandos auxiliares do sistema, Medir a resistência de terra do sistema de aterramento, Realizar simulação de defeitos e fogo através dos dispositivos disponíveis na central, com a finalidade de verificar a atuação de indicadores sonoros e visuais, Testar a isolação entre os condutores e a terra nos circuitos de detecção, alarmes e auxiliares | Mensal
41 | Impermeabilização da cobertura | Verificação de pontos de descolamento da manta asfáltica com a parede e proceder correção, Verificação de pontos rompidos nas quinas vivas da cobertura e pontos de infiltração no piso | Trimestral
42 | Coberta | Avaliação das telhas, rufos, chapins, beiraebicos e estrutura do telhado; Avaliação da capacidade de escoamento, pontos de interferência; Avaliação dos pontos de umidade e proteção mecânica Limpeza geral do telhado, lajes e sistemas de escoamentos; Revisão e fixação de telhas, calhas pluviais e rufos; Impermeabilização dos rufos e pontos da cobertura, sempre que necessário; Reparos na estrutura do telhado | Semanal
43 | Infraestrutura do sistema de Automação | Verificação do estado de conservação de dutos, caixas de passagem, eletrocalhas e cabeamentos | Diária
44 | Infraestrutura elétrica (Eletrodutos, Eletrocalhas, caixas de passagem e de tomada) | Inspecionar as tubulações aparentes (eletrodutos, eletrocalhas, canaletas, etc.) efetuando reaperto/reforço das conexões/junções (caixas, luvas, buchas, etc.) e dos elementos de fixação (abraçadeiras, vergalhões, garras, etc.), substituindo, quando necessário, as peças danificadas, Verificar a presença de água ou umidade excessiva no interior dos eletrodutos/caixas, efetuando a secagem, se necessário, com uso de aparelhagem apropriada, Corrigir pontos de conexão na tubulação que apresentam riscos para a segurança das instalações, efetuando a troca da(s) peça(s) e/ou modificando sua(s) ligação(ões) com uso de material adequado (cavaletes, boxes, luvas, prensa-cabos, etc.), Verificar a ocorrência de danos na isolação dos cabos/fios, curto-circuito ou correntes de fuga para a carcaça. promovendo as devidas correções, Limpar externamente as tubulações aparentes e tampas das caixas. | Diária
45 | Infraestrutura elétrica (Eletrodutos, Eletrocalhas, caixas de passagem e de tomada) | Verificar a continuidade o aterramento de eletrodutos/eletrocalhas metálicas, provendo, quando necessário as ligações para sua equipotencialização com a terra. | Trimestral
46 | Sistema de Detecção e Alarme de Incendio (SDAI) 515 Norte | Fazer teste por amostragem da operação dos detectores em cada circuito, Testar o retardador do alarme, que deverá disparar 60 segundos após o acionamento em um pavimento, se o responsável pelo painel central não atender, Verificar se a máxima queda de tensão nos circuitos de detecção não ultrapassa 2% e se nos circuitos de alarme não ultrapassa 10%, Testar a operação dos acionadores manuais, Ensaiar um detector térmico ou termovelocimétrico de cada laço, variando de detector em cada teste, verificando se os de temperatura fixa operam no máximo com 10% acima da temperatura nominal de operação e os ermovelocimétricos no máximo em 15 segundos, quando atingido o seu gradiente de temperatura, de acordo com os procedimentos definidos pelo fabricante, Ensaiar um detector iônico de fumaça de cada laço ou setor, variando de detector em cada teste, verificando se atuam dentro de no máximo 1 minuto quando sensibilizados, Ensaiar os detectores de chamas de acordo com as instruções do fabricante, Verificar se os detectores estão adequadamente conectados e energizados, segundo as recomendações dos fabricantes e das normas técnicas, Apertar as fixações e verificar os terminais, Verificar a ligação para terra, Limpar cuidadosamente o conjunto, Testar a indicação de circuito aberto e curto circuito (circuito fechado), verificar o desarme da catracas na atuação do alarme de incendio | Semestral
47 | Louças e metais | Verificar a ocorrência de vazamentos nos sanitários, Verificar a fixação e a existência de trincas ou outros danos nas pias, lavatórios e vasos, Verificar as condições de uso e fixação de saboneteiras, papeleiras e outros acessórios, colocando os elementos faltantes, Verificar as condições de uso e fixação das tampas de vazo, substituindo caso necessário, Fazer a vedação com silicone das juntas de boxes, lavatórios e pias, caso necessário, Rejuntar os bojos das pias e lavatórios e vazos sanitários, caso necessário, | Diária
48 | Nobreak | Verificar o funcionamento do equipamento, sob carga plena, medindo as tensões e corrente de entrada e saída do equipamento com os dados da placa, Medir e registrar, com aparelho adequado, as formas de onda na entrada/saída e as distorções harmônicas geradas na rede estabilizadora, Regular, quando for o caso, o ajuste dos sensores de controles e atuação dos comandos automáticos, observando os dados no equipamento e as recomendações do manual do fabricante, Testar a operação dos softwares de supervisão, quando disponíveis, aferindo os resultados apresentados com medições realizadas com instrumento, Testar o funcionamento das chaves de transferência manual e/ou automática (by-pass), Medir a tensão de flutuação na bateria e no banco, verificando na conformidade com os valores nominais especificados em placa, Verificar se os bancos estão constituídos com baterias de mesmas características, substituindo, quando for o caso, observando as especificações, Verificar o funcionamento dos sinalizadores, instrumentos e seletores no painel do equipamento, efetuando a troca dos elementos queimados ou danificados, Examinar as condições de contato dos fusíveis , botoeiras, disjuntores, chaves, contatos e lâmpadas, procedendo a limpeza, reapertos e retirada de focos de corrosão, Verificar aquecimento excessivo de componentes magnéticos, capacitores, semicondutores e outros dispositivos eletrônicos, Verificar o estado geral dos cabos e componentes internos, Analisar as ocorrências registradas na memória do UPS, eliminando possíveis defeitos e paralisações, Verificar a fixação dos gabinetes e tampas, efetuando os reapertos e/ou colocação dos elementos faltantes, Verificar a tensão de flutuação e equalização, Observar a presença de condições ambientais inadequadas para o funcionamento dos equipamentos, adotando as medidas cabíveis e/ou relatando, Verificar a quebra do lacre nas válvulas de suspiro das baterias seladas/lacradas, Verificar os fusíveis e supressores, procedendo a troca no caso de queima ou danificação, observando as especificações do fabricante, Verificar condições de sobrecarga no equipamento acima dos limites estabelecidos pelo fabricante, relatando, quando for o caso, Verificar a ocorrência de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nas baterias, substituindo, quando for o caso | Anual
49 | Nobreak | Efetuar a limpeza externa e interna do equipamento com uso de pincel/pano macio, jato de ar seco e aspiração(sucção), Examinar as interligações e conexões, efetuando os reapertos ou trocas necessários, Verificar se as ligações do equipamento estão em conformidade com o cronograma do fabricante, Verificar se o equipamento apresenta-se devidamente conectado à terra, provendo o aterramento, quando for o caso, Verificar a resistência de isolamento na entrada/saída, Verificar o estado geral das baterias efetuando a limpeza e lubrificação dos bornes com produto adequado, Inspecionar os indicadores de nível de carga das baterias seladas/lacradas, quando for o caso, Executar a limpeza geral do gabinete e/ou estantes das baterias com substância neutra, retirando ferrugens e efetuando retoques de pintura, Testar a operação do fornecimento de energia ininterrupta dos no-breaks, através de auto-teste do equipamento ou simulando uma falta, sob carga plena, verificando as tensões e correntes na saída e o período de autonomia, | Diária
50 | Piso elevado | Efetuar inspeção de placas quanto a bordas desgatadas, soltas e/ou danificadas | Mensal
51 | Piso elevado interno | Verificação de suportes e longarinas quanto a fixação, resistencia mecânica e corrosão | Anual
52 | Placas de sinalização | Verificação do estado de conservação e se fixação está correta e proceder correção caso necessário | Quinzenal
53 | Poço artesiano | Verificação do funcionamento da bomba de recalque, Efetuar medição de consumo diário com elaboração de relatório semanal com as leituras de todo o dia da semana. | Diária
54 | Poço artesiano | Efetuar análise de potabilidade da água, executada por laboratório especializado, apresentando relatório juntamente com o laudo técnico sobre a qualidade da água | Anual
55 | Portão de enrolar | Verificação do estado de conservação (corrosões e desalinhamentos), verificação da fixação do motor em sua base e verificação do estado de conservação dos trilhos e operação normal do sistema, efetuar a lubrificação do trilho e corrente. | Diária | CARUARU
56 | Portas de vidro automáticas | Verificar funcionamento da porta quanto ao tempo, distância de acionamento, ruídos e tempo de abertura e fechamento. | Diária
57 | Portas de vidro automáticas | Realizar limpeza, desobstrução e regulagem da porta, assegurando o perfeito funcionamento, Verificar alinhamento, suportes de fixação de encontro, Fazer revisão no motor, transformador e demais componentes elétricos, da porta, Fazer revisão de carrinhos, correias e demais componentes móveis, limpando e lubrificando quando for o caso, Fazer revisão de sensores (radar), placa e demais componentes eletro-eletrônicos da porta, Realizar reparos e substituição de peças e acessórios sempre que necessário para assegurar o funcionamento perfeito e ininterrupto das portas. | Diária
58 | Portões eletrônicos de correr | Verificação do estado de conservação das cremalheiras, dos trilhos e do conjunto motor (fixação da base e oepração normal do sistema) | Diária
59 | Quadro de distribuição | Medir e registrar a resistência de isolamento dos cabos dos alimentadores, efetuar leitura dos medidores de energia das cozinhas, Averiguar o estado geral dos barramentos e isoladores, executando os reapertos, limpeza, retoques de pintura, tratamentos anticorrosivos e/ou substituições, Verificar e corrigir vibrações ou ruídos anormais, Testar o funcionamento dos disjuntores, procedendo a sua substituição no caso de verificação de aquecimento anormal, fissuras no corpo isolante, danos de qualquer natureza ou que se apresentarem em fim de vida útil, Examinar as conexões dos disjuntores com os barramentos/fios/cabos, promovendo os reapertos, a eliminação de focos de corrosão e instalando, se necessário, terminais apropriados, Medir as correntes dos circuitos sob carga e verificar se estão compatíveis com a capacidade nominal dos fios/cabos/barramentos e disjuntores, conforme recomendações ABNT, relatando, se for o caso, a necessidade de redimensionamentos, Verificar as emendas e amarração dos fios/cabos, colocando, quando necessário, conectores isolantes apropriados, abraçadeiras ou canaletas plásticas, Conferir e completar, quando for o caso, a identificação dos circuitos com anilhas e/ou etiquetas rotuladoras auto-adesivas, Verificar a correta fixação dos espelhos, colocando os elementos porventura faltantes (parafusos, garras, etc.), Testar a operação dos dispositivos de controle e sinalização, substituindo, quando for o caso, os elementos com mau funcionamento, queimados ou em fim de vida útil, Verificar o ajuste e sensibilidade dos relés de sobrecarga e dispositivos temporizadores eletromecânicos e eletrônicos, Apertar parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores e contatores, Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores, Verificar o uso inadequado de disjuntores unipolares em circuitos polifásicos, procedendo a troca quando for o caso, Verificar o balanceamento das cargas entre as fases com uso de instrumentação apropriada, efetuando os ajustamentos necessários para o perfeito equilíbrio, Efetuar a limpeza geral interna e externa, procedendo a eliminação de focos de corrosão com tratamento e pintura e desobstruindo as aberturas de ventilação, Medir e registrar as correntes e tensões dos circuitos sob carga com apresentaçãod e tabela de leituras, Lubrificar e reparar, quando necessário, os fechos e dobradiças das portas. | Mensal
60 | Quadros Gerais | Conferir as leituras dos instrumentos do painel, realizando se necessário, sua aferição e/ou ajuste ou substituição, Testar o funcionamento dos disjuntores, procedendo a sua substituição no caso de verificação de aquecimento anormal, fissuras no corpo isolante, danos de qualquer natureza ou que se apresentarem em fim de vida útil, Examinar as conexões dos disjuntores com os barramentos/fios/cabos, promovendo os reapertos, a eliminação de focos de corrosão e instalando, se necessário, terminais apropriados, Medir as correntes dos circuitos sob carga e verificar se estão compatíveis com a capacidade nominal dos fios/cabos/barramentos e disjuntores, conforme recomendações ABNT, relatando, se for o caso, a necessidade de redimensionamentos, Testar o funcionamento das chaves seccionadoras e reversoras, procedendo a limpeza dos contatos, lubrificação, reapertos, verificação do estado geral e os reparos e/ou substituições que se fizerem necessárias, Testar a operação dos dispositivos de controle e sinalização, substituindo, quando for o caso, os elementos com mau funcionamento, queimados ou em fim de vida útil, Verificar o ajuste e sensibilidade dos relés de sobrecarga e dispositivos temporizadores eletromecânicos e eletrônicos, Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores | Semestral
61 | Quadro de distribuição | Análise da qualidade de energia com inspeção termográfica dos quadros elétricos e verificação com analisador de energia do comportamento das cargas dos circuitos apresentando relatório resultando na avaliação do coeficiente energético | Semestral
62 | Quadro de Transferencia automática QTA | Verificação do funcionamento normal de disjuntores, chaves, relés, sinalizadores, monitores, ajuste de medidores, e verificação por ruídos e vibrações anormais, Efetuar limpeza do quadro, Efetuar inspeção com termovisor a procura de pontos quentes e proceder reaperto de conexões, Efetuar registro da resistencia de isolamento de cabos e disjuntores, Verificação por pontos de corrosão e efetuar a elminação dos mesmos e proceder com a repintura, Efetuar teste de ajuste de relés de tempo, sobrecarga, falta de fase e sensores de tensão e corrente, Efetuar limpeza externa e interna e reaperto de conexões | Bimestral
63 | Reservatórios de água | Efetuar limpeza geral do reservatório com produtos químicos adequados e fazer a desinfecção bacteriológica, Verificação da impermeabilização, Verificação do estado de operação e conservação de registros de comando | Anual
64 | Reservatórios de água | Verificação das bóias de comando automático, Verificação do estado de conservação de partes metálicas (escadas, tampas, etc.) e tratar corrosões e outros danos | Diária
65 | Sensores e Multimedidores | Efetuar verificação dos valores medidos dos sensores com os valores reais efetuando ajustes se necessário | Trimestral
66 | Sistema CFTV | Verificação visual da infraestrutura física do sistema, Verificação da operação normal do circuito de alimentação elétrica | Diária
67 | Sistema CFTV | Efetuar limpeza geral da central | Trimestral
68 | Sistema CFTV | Efetuar backup de imagens do sistema, Efetuar relatório de falhas do sistema | Diária
69 | Sistema CFTV | Efetuar ajuste de foco do sistema | Diária
70 | Sistema de Aterramento e Sistema de Proteção contra Desacarga Atmosférica (SPDA) | Verificar a resistência ôhmica, com base nos valores limites normatizados para os sistemas de telefonia, lógica/elétrica estabilizada, pára-raios e geral dos prédios, Verificar a resistência das condições de uso das ligações entre o aterramento e os estabilizadores, Verificar condições propícias para equipotencialização de sistemas de aterramento, relatando quando for o caso, Manter, através de correção química do solo, o valor de resistência do aterramento nos valores normatizados para os sistemas de telefonia, lógica/elétrica estabilizada, pára raios e geral dos prédios, Promover, quando necessário, a melhoria da resistência de aterramento, através do aumento de hastes e/ou aplicação de solução (gel) para correção da resistividade do solo, Medir e registrar, através de instrumento adequado, a resistência de aterramento das malhas dos sistemas elétricos e SPDA. (Sistema de Proteção contra descarga atmosférica) | Anual
71 | Sistema de Aterramento e Sistema de Proteção contra Desacarga Atmosférica (SPDA) | Verificar o estado geral dos componentes dos sistemas de aterramento, eliminando, por meios adequados, os focos de corrosão e/ou substituindo, se necessário, os elementos danificados, Inspecionar as ligações dos diversos componentes da instalação ao sistema de aterramento, observando sua perfeita continuidade elétrica, verificando, ainda, a necessidade de melhoria das instalações, Verificar a integridade dos cabos de interligação e descida, eliminando ligações e/ou contatos indevidos, bem como conferindo se a(s) conexão(ões) a terra se encontram em perfeito estado, Verificar o estado de conservação das hastes e isoladores, Apertar os bornes que ligam as hastes aos cabos, Eliminar corrosão de partes metálicas, Verificar a continuidade do cabo-terra e tubulação, Testar a continuidade dos condutores de interligação e descida, Examinar as conexões das hastes, realizando a limpeza e reapertos, Verificar as condições das caixas de inspeção, efetuando a limpeza, os reparos devidos e/ou, se necessário, a substituição/colocação de tampas, Verificar a fixação da base, mastro, captor e demais itens do conjunto, realizando os apertos e reforços necessários. | Mensal
72 | Sistema de bombas e filtros espelho d'água | Verificar operação normal das bombas principal e reserva, fixação normal dos equipamentos em suas bases, inspecionar situação de conservação e limpeza dos filtros, verificar se foi feita a retrolavagem, inspecionar a tubulação de aspiração, retorno e drenagem a procura de vazamentos, verificar operação normal da alimentação elétrica e aterramento dos sistemas de bombas e filtros | Diária
73 | Sistema de bombas e filtros espelho d'água | Verificar a necessidade de Troca do elemento filtrante procedendo, caso seja necessário | Anual
74 | Sistema de combate a incendio | Verificar a normalidade do abastecimento de água do sistema e da possível existência de válvulas fechadas ou obstruções na tubulação de fornecimento, Inspecionar a rede, verificando vazamento nos registros e barriletes, Verificar a existência de vazamento nas caixas de incêndio, Verificar nível da caixa d'água e a reserva de incêndio, Verificar funcionamento de bomba pressurizadora, Testar todas as mangueiras a uma pressão mínima de 20 kg/cm2, Acionar as bombas, verificando o funcionamento dos controles manuais e automáticos, do equipamento e dos sinalizadores, Limpar e lubrificar o motor e a bomba, inibindo os focos de corrosão e efetuando os retoques de pintura necessárias,Testar o sistema, verificando as condições dos registros, acoplamentos, mangueiras e demais componentes, Verificar se as caixas de hidrantes estão desobstruídas e sinalizadas adequadamente, Limpar as caixas e compartimentos dos sistemas, lubrificando as partes móveis, Verificar existência de vazamentos e/ou outros defeitos nas tubulações, Verificar funcionamento de splinkers e substituir quando necessário | Anual
75 | Sistema de combate a incendio | Verificar a estanqueidade dos registros e válvulas, Inspecionar as ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e oxidação, Examinar o estado de conservação dos avisos de alerta e orientação, relatando necessidade de reparos e/ou colocação de placas, Verificar estado de conservação do esguicho, registros, chaves de engate rápido e conexões, Efetuar limpeza das caixas de incêndio, Verificar o estado de conservação do hidrante de passeio quanto à ferrugem, grimpamento do tampão, | Mensal
76 | Sistema de combate a incendio | Verificar o nível dos reservatórios, Verificar e corrigir, se necessário, os controladores de nível dos reservatórios | Mensal
77 | Sistema de combate a incendio FM200 | Verificação se o painel possui alguma anormalidade, Verificação visual do sistema de detecção e alarme do CPD, Verificação se tubos e eletrodutos estão em bom estado e sem presença de corrosão tratando as anomalias identificadas, Verificação por qualquer anormalidade operacional do sistema | Diária
78 | Sistema de combate a incendio FM200 | Efetuar teste dos detectores de fumaça, Verificação da distribuição e posicionamento adequados de difusores e detectores no CPD, Efetuar teste das baterias como alimentação do sistema na ausencia da alimentação elétrica principal, Efetuar simulação de defeitos e fogo através de dispositivos disponíveis na central com a finalidade de verificar a atuação dos indicadores sonoros e visuais, Efetuar teste amostral de operação dos detectores, Efetuar limpeza, medições, aferições de todos os detectores, Efetuar medição do consumo do sistema em cada circuito de detecção, alarme e comandos auxiliares, Efetuar teste de operação dos acionadores manuais, Verificação da quantidade de gás FM-200 no cilindro através de manômetro instalado no próprio cilindro | Trimestral
79 | Sistema de combate a incendio FM200 | Verificação se houve atuação da descarga do cilindro nos últimos 12 anos, caso contrário proceder a descarga do cilindro, submete-lo a teste hidrostático e remarcá-lo | Diária
80 | Sistema de Controle e Supervisão Predial | Efetuar testes de desempenho do software e ralatar qualquer anormalidade dos mesmos, Efetuar verificação de erros e não conformidades de leitura de sensores e operação de atuadores | Diária
81 | Sistema de Controle e Supervisão Predial | Acompanhar a existencia de alarmes no sistema acionando os responsáveis pela verificação/ solução até a exclusão do alarme e gerar relatório de erros e soluções | Diária
82 | Sistema de Controle e Supervisão Predial | Verificação se os Setpoints dos sistemas de automação estão adequados e solicitar alterações, Elaboração de relatório de ocorrências do sistema (mudanças de configurações ocorridas no sistema, controle de acesso, alterações de pontos, setpoints, horários e alarmes ocorridos), Atualizar cadastros de usuários do sistema | Diária
83 | Sistema de Controle e Supervisão Predial | Efetuar backup do software operacional, incluindo programa controladores | Mensal
84 | Sistema de Detecção e Alarme de Incendio (SDAI) | Verificar se os leds dos detectores indicam corretamente o seu funcionamento, Inspecionar e substituir os detectores, se necessário, quando houver reativação de um sistema que está desativado por tempo superior a seis meses, Inspecionar e substituir os detectores, se necessário, quando houver detectores apresentando avarias mecânicas ou corrosão interna | Diária
85 | Sistema de Detecção e Alarme de Incendio (SDAI) | Verificar o estado geral das lâmpadas, fusíveis, chaves e comando da central, aspecto e condições de operação, Realizar inspeção visual do estado geral das baterias, Medir tensões e densidade dos eletrólitos da bateria, de acordo com as instruções do fabricante, Fazer limpeza geral e passar vaselina nos terminais da bateria, se necessário, Realizar medição do consumo dos circuitos de detecção, alarme e comandos auxiliares do sistema, Medir a resistência de terra do sistema de aterramento, Realizar simulação de defeitos e fogo através dos dispositivos disponíveis na central, com a finalidade de verificar a atuação de indicadores sonoros e visuais, Testar a isolação entre os condutores e a terra nos circuitos de detecção, alarmes e auxiliares | Trimestral
86 | Sistema de Detecção e Alarme de Incendio (SDAI) | Fazer teste por amostragem da operação dos detectores em cada circuito, Testar o retardador do alarme, que deverá disparar 60 segundos após o acionamento em um pavimento, se o responsável pelo painel central não atender, Verificar se a máxima queda de tensão nos circuitos de detecção não ultrapassa 2% e se nos circuitos de alarme não ultrapassa 10%, Testar a operação dos acionadores manuais, Ensaiar um detector térmico ou termovelocimétrico de cada laço, variando de detector em cada teste, verificando se os de temperatura fixa operam no máximo com 10% acima da temperatura nominal de operação e os ermovelocimétricos no máximo em 15 segundos, quando atingido o seu gradiente de temperatura, de acordo com os procedimentos definidos pelo fabricante, Ensaiar um detector iônico de fumaça de cada laço ou setor, variando de detector em cada teste, verificando se atuam dentro de no máximo 1 minuto quando sensibilizados, Ensaiar os detectores de chamas de acordo com as instruções do fabricante, Verificar se os detectores estão adequadamente conectados e energizados, segundo as recomendações dos fabricantes e das normas técnicas, Apertar as fixações e verificar os terminais, Verificar a ligação para terra, Limpar cuidadosamente o conjunto, Testar a indicação de circuito aberto e curto circuito (circuito fechado), verificar o desarme da catracas na atuação do alarme de incendio | Semestral
87 | Sistema de gás GLP | Verificação do estado de conservação da tubulação de distribuição e das válvulas de abertura e fechamento do sistema, Verificação se o percurso da tubulação de inflamáveis está protegido de fontes ignitoras | Semestral
88 | Sistema de iluminação | Verificar a existência de lâmpadas, reatores e dispositivos de partida queimado ou avariados, Testar o funcionamento de interruptores, substituindo os que apresentarem mau contato interno ou danos de qualquer natureza, Corrigir problemas de tremulação ou pisca-pisca na lâmpada causados por ar condicionado/baixas temperaturas, protegendo-as ou substituindo a luminária, Verificar a necessidade de substituir as lâmpadas que apresentam tonalidade de cor diferente do restante da instalação, Verificar a fixação da luminária e seus componentes, procedendo os reapertos e reforços necessários, Corrigir mau contatos entre a lâmpada e o soquete, | Diária
89 | Sistema de iluminação | Verificar o funcionamento do sistema através do comando manual e/ou automáticos, verificar a programação dos controladores horários no sistema de comando dos circuitos de iluminação, caso haja. | Diária
90 | Sistema de iluminação | Executar limpeza geral do corpo da luminária (refletor, difusor, aletas, compartimentos, etc.) e dos seus componentes (soquetes, bases e terminais), com uso de solução apropriada p/ contatos elétricos (Spray), Verificar a existência de ligações elétricas em desacordo com o diagrama do reator/dispositivo de partida, Verificar a ocorrência de curto-circuito nas ligações, Verificar a ocorrência de subtensões ou sobretensões nos terminais, Verificar o aterramento da carcaça e demais componentes, quando for o caso, efetuando a correção se necessário, Verificar a integridade dos fios, cabos, conexões e emendas, reparando e/ou fazendo a substituição se necessário, Re-apertar as conexões elétricas dos interruptores, Substituir dispositivos de comandos com capacidade nominal inadequada para a carga. | Trimestral
91 | Sistema de iluminação | Efetuar medição do nível de iluminamento e relatar, quando for o caso, alternativas para o melhoramento, conforme padrões da ABNT | Anual
92 | Sistema de irrigação | Verificação da operação normal das bombas do sistema, Verificação da operação normal de válvulas e aspersores, Verificação e teste do sensor de chuva, Verificação da programação de quantidade diária de acionamento e tempo de irrigação e proceder correções e ajustes caso seja necessário | Diária
93 | Sistemas de águas pluviais | Inspecionar visualmente as tubulações aparentes, Verificar vazamentos nas juntas de tubulações/calhas, Verificar a fixação dos chapins, rufos, calhas e condutos de captação, | Diária
94 | Sistemas de águas pluviais | Limpar os ralos simples e hemisféricos de captação pluvial da cobertura, do jardim acima do auditório, Limpar as caixas de inspeção, Limpar as calhas, condutores e telhados, Limpar os bueiros | Diária
95 | Sistemas de dados e voz | Efetuar ensaio geral de todos os pontos de rede e emitir relatório técnico com os dados obtidos, os ajustes demandados e os novos valores obtidos após os ajustes com emissão de certificado de rede de cabeamento estruturado | Anual
96 | Sistemas de dados e voz | Testar a continuidade das linhas lógicas, Testar, com instrumento apropriado, a performance das linhas lógicas, verificando a compatibilidade com as suas especificações (categorias) e identificando problemas diversos (atenuações, interferências, curto-circuito, inversões de pares, etc…), Verificar a integridade do isolamento dos cabos e conectores, substituindo os materiais danificados, Verificar, conforme a configuração da linha, a sequencia de saída ou conexão dos condutores, Verificar, conforme a configuração da linha, a impedância instalada no início/fim dos cabos lógicos, Conferir a identificação das linhas lógicas, instalando, quando necessário, anilhas plásticas no início/fim e nos conectores/pontos de utilização | Semestral
97 | Sistemas de esgoto | Limpar os ralos simples e caixa sifonadas, Limpar as caixas de inspeção externas do prédio, Limpar os ralos e caixas sifonadas da sala de máquinas, recinto de barrilete e casa de bombas, Limpar as caixas de gordura | Bimestral
98 | Sistemas de esgoto | Verificar retorno de odores nas tubulações, identificando as causas e adotando as ações corretivas necessárias e/ou relatando as medidas a serem executadas, Verificar transbordamentos e entupimentos nos ralos, caixas e reservatórios efetuando limpeza quando necessário, Verificar o estado de conservação e fixação das tubulações aparentes, inibindo processos de deterioração com tratamento adequado, Verificar a ocorrência de vazamentos, entupimentos e outros defeitos na tubulação, corrigindo, Verificar as saídas dos tubos de ventilação, Verificar as conexões das peças com a tubulação, Verificar as condições e fixação das tampas das caixas de inspeção/passagem e coletoras de gordura e dos ralos, Verificar a existência de refluxos e inclinações mal executadas, corrigindo ou relatando as medidas necessárias para solução dos problemas, Verificar o estado geral de conservação das caixas de inspeção/passagem e gordura, efetuando os reparos necessários, Verificar a necessidade de retocar, caso necessário, a pintura das tubulações aparentes | Diária
99 | Sistema hidráulico - Caixa do hidrômetro | Verificar o funcionamento do hidrômetro e efetuar sua limpeza, Verificar as condições da caixa do hidrômetro, efetuando a limpeza interna, externa, lubrificação e reapertos das dobradiças e fechas da tampa, correções dos focos de corrosão e retoques de pintura, efetuar leitura diária do hidrômetro com emissão de relatório das leituras de todos os dias da semana. | Mensal
100 | Sistemas hidráulico - ramal de entrada CAESB | Verificar a ocorrência de vazamento, entupimentos e danos na tubulação de entrada até o reservatório inferior e/ou superior, Verificar o funcionamento do registro geral, examinando (posição aberta e fechada) as condições de vedação, Verificar os níveis dos diversos reservatórios, Verificar a existência de dejetos e/ou substâncias poluentes, procedendo as remoções, Verificar a ocorrência de violação e/ou ligações clandestinas, relatando a ocorrência, Verificar a ocorrência de perdas no sistema hidráulico, através da verificação do funcionamento do hidrômetro com fechamento das válvulas e registros internos | Diária
101 | Sistemas hidrosanitários | Verificar os registros e válvulas dos barriletes, Verificar a estanqueidade das flanges, Verificar vazamentos, adotando ações corretivas, se necessário, Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros, válvulas e torneiras, Inspecionar o funcionamento das válvulas de retensão, Verificar a regulagem das válvulas dos mictórios e sanitários, Testar a operação das torneiras automáticas (com funcionamento por sensores ou por pressão), efetuando as regulagens de vazão, Testar o funcionamento dos chuveiros e duchas, Inspecionar o estado das ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e oxidação, Verificar o desgaste dos reparos das válvulas de descarga, substituindo, se necessário, Verificar as condições e fixação das tubulações flexíveis aparentes, Lubrificar os registros e válvulas dos barriletes, Verificar o estado de conservação e fixação das tubulações aparentes, inibindo processos de deterioração com tratamento adequado, Verificar o estado de conservação dos metais, efetuando os reapertos e/ou colocação das peças de acabamento faltantes (canoplas, carrapetas, etc.), Verificar os acoplamentos e os anéis de vedação, Verificar a pintura das tubulações aparentes, efetuando os retoques necessários | Diária
102 | Subestação Rebaixadora de Energia Elétrica | Reapertar todas as conexões elétricas e mecânica da AT e BT, Efetuar limpeza da Subestação, Efetuar teste de resistencia de isolamento nos disjuntores com apresentação de laudo de conformidade, Efetuar teste de resistencia de contato nos disjuntores com apresentação de laudo de conformidade, Efetuar teste de tempo de fechamento e abertura de disjuntores com apresentação de laudo de conformidade, Efetuar teste de resistencia de isolamento dos transformadores com apresentação de laudo de conformidade, Efetuar teste de resistencia de enrolamento dos transformadores com apresentação de laudo de conformidade, Efetuar teste de relação de transformação dos transformadores com apresentação de laudo de conformidade, Efeturar teste do fator de potencia da isolação com apresentação de laudo de conformidade, Examinar a separação dos barramentos, observando a verificação das distâncias mínimas recomendadas por norma, Inspecionar o estado da cordoalha e das conexões à terra nos pára-raios, Verificar e desobstruir, se necessário, as aberturas de ventilação, Verificar o estado geral das facas e contatos, eliminando focos de corrosão e efetuando a limpeza com produto adequado (spray), Limpar externa e internamente os gabinetes, cubículos, caixas, canaletas portas e janelas com jato de ar seco, Verificar as fixações, articulações, trincos e fechos dos gabinetes, quadros, gradis, efetuando a lubrificação das partes móveis, Examinar a cabine/quadro de medição, corrigindo os focos de corrosão, aplicando pintura nas partes afetadas, Levantar a necessidade de implementação de dispositivos de equipamentos de segurança, apresentando relatório, Verificar as armações de sustentação das muflas, verificando as fixações e a necessidade de retirada de ferrugens e pintura, Conferir o funcionamento dos medidores eletromecânicos/eletrônicos, relatando irregularidades, Verificar níveis de ruídos e vibrações, Examinar as articulações, pinos, molas e travas, Verificar as condições dos isoladores e suportes, substituindo, se for o caso, Verificar a integridade dos vergalhões e ocorrências de arcos voltaicos, Verificar o estado dos conectores e parafusos, corrigindo focos de corrosão e/ou substituindo as peças danificadas, Efetuar a limpeza e reaperto das conexões das muflas e pára-raios, Limpar cuidadosamente as muflas, isoladores e pára-raios, verificando trincas e rachaduras, substituindo se necessário, Verificar a integridade do isolamento dos cabos de entrada/saída de ramal de entrada, Verificar o intertravamento, Retocar a pintura dos barramentos, checar equipamentos de ventilação/ exaustão | Anual
103 | Tomadas, plugs e ligações | Verificar os níveis de tensão nos terminais das tomadas, conferindo a polaridade, quando for o caso, a compatibilidade para utilização e procedendo a identificação dos pontos com tensão superior a de uso geral através de etiquetas rotuladoras, Verificar a ocorrência de curto-circuito ou correntes de fugas para as partes condutoras da instalação, promovendo as correções e/ou substituições necessárias, Verificar a existência de mau contato e defeitos nos plugues, procedendo os reparos ou, se necessário a substituição, adotando as medidas corretivas necessárias, Verificar as conexões direta dos pontos de força com equipamentos, instalando, quando for o caso, tomadas ou conectores isolantes apropriados | Bimestral
104 | Tomadas, plugs e ligações | Verificar o estado de conservação dos espelhos e tampas, procedendo sua fixação ou, se necessário, sua substituição, Verificar as conexões elétricas das tomadas, efetuando a limpeza dos contatos, reapertos, observando a integridade do corpo isolante, substituindo a tomada, se for o caso, Executar a limpeza interna das caixas de tomadas, verificando a presença de umidade, corpos estranhos e corrosões, Verificar sobreaquecimento nos pontos de força, causados por sobrecarga, subdimensionamento ou danos em geral, promovendo as correções necessárias, Verificar a existência de acúmulo de extensões ou divisões (“T”) em um mesmo ponto de tomada, promovendo a redistribuição das ligações e, se for o caso, o redimensionamento do circuito de alimentação. | Diária
105 | Exaustores | Verificação e eliminação de sujeiras, danos e corrosão, Verificação da fixação e nivelamento do sistema, Verificação de ruído dos mancais, Verificação da tensão das correias para evitar escorregamento, Verificação de vazamentos nas ligações flexíveis, Verificação de operação dos amortecedores de vibração, Verificação da instalação dos protetores de polias e correias, efetuar as operações de acionamento e delisgamento todos os dias da semana com os horários definidos com a fiscalização. | Diária
106 | Exaustores | Efetuar Lubrificação de mancais, Verificação do controle de vazão | Mensal
107 | Iluminação Externa | Verificar o funcionamento normal do sistema e se não há lampadas queimadas | Diária
108 | Painel luminoso | Verificação de operação normal do sistema, Verificação e eliminação de sujeiras, danos e corrosão, Verificação de ifxação das placas de fechamento | Semestral
109 | Paredes e Revestimentos | Avaliação do estado geral de paredes, divisórias, elementos vazados, pisos, calçadas, e revestimentos diversos. Verificar estado geral de conservação dos revestimentos de paredes, tetos e pisos (pinturas, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções, etc.); Verificar a existência de trincas, manchas e infiltrações, identificando a origem; Verificar estado geral de conservação de calçadas, pátios, acessos, cercas, alambrados, muros e portões; Verificar a existência de erosão; Verificar estabilidade e fixação dos conjuntos; Verificação do estado de conservação de painéis, portas, montantes; Verificar o funcionamento de maçanetas, fechaduras, dobradiças e portas das divisórias. Verificar o estado geral de mesas, armários, estantes, balcões, gavetas e móveis em diversos; Remanejar e instalar estações de trabalho; Verificar e ajustar montantes, portas, etc; Outros serviços pertinentes com a natureza do serviço | Diária
110 | Paredes e Revestimentos | Retoque de emboço, massa e pintura; Reparo e/ou substituição de parte de piso e revestimento em geral; Reparo e/ou substituição de pedras de mármore, granito, inclusive soleira e peitoril; Reparo e/ou substituição de ladrilhos; Reparo e/ou substituição de blocos intertravados nas calçadas, caminhos e estacionamentos dos prédios; Reparo nas demais portas, portões, grades; Reparo e/ou regulagem de portas de armário. Reparo em móveis em geral (incluindo solda de pés, reforço de prateleiras . Demolição de paredes, pisos e colunas, retirada de pias, louças sanitárias, cerâmicas, telhados, esquadrias, etc.; Recomposição de paredes e painéis, com a colocação de tijolos maciço e furado em argamassa a base de areia e cimento; Remoção e instalação de cerâmicas, pisos de borracha, tacos e pisos de madeira, mármores, granitos e carpetes com argamassa, cola ou massa adequados a cada tipo de material; Serviços de acabamento (reboco) em paredes e colunas; Recomposição de calçadas, pequenas áreas de pavimentação e meios-fios; Substituição de placas e forro de gesso acartonado Outros serviços pertinentes com a natureza do serviço | Por demanda
111 | Forro e carpete | Verificação do estado de conservação, identificação de ponto de umidade e verificar e trocar, se necessário, peças danificadas | Mensal