DETALHAMENTO DO OBJETO

- Central de alarme endereçável 01 laço - classe A, 125 endereços.

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| Alimentação primária (Rede Elétrica): | 100 à 240 VCA - 60Hz. |
| Alimentação secundária (Baterias): | 24Vcc (2x12Vcc @ 5A) |
| Consumo da rede elétrica: | 110 Watts. |
| Fonte de alimentação chaveada: | 2,5A @ 28Vcc. |
| Saída rede endereçável: | 700mA (por laço) |
| Saída sirene convencional: | 900mA @ 24Vcc. |
| Saída de relé auxiliar contato-seco: | 1A @ 30V (CA/CC) |
| Temperatura de Operação: | 0 à 40ºC. |
| Umidade: | 0 à 95% (sem condensação). |
| Dimensões: | 355x270x120mm. |
| Material da Caixa: | Aço com pintura eletrostática preta |
| Grau de Proteção: | IP20 (uso interno) |

Compatível com todos os dispositivos endereçáveis da ILUMAC/FIREMAC e os laços permitem a ligação dos detectores de fumaça e temperatura, acionadores manuais, sirenes audiovisuais endereçáveis, módulos de interface e painéis repetidores. Incluso as baterias do sistema 24Vcc (2x12Vcc @ 5A).

Realizar a instalação da central e a configuração com os 52 (cinquenta e dois) pontos de detectores existentes, e demais configurações necessárias para o funcionamento do sistema.

A central aceita alimentação de rede elétrica em 60Hz de 100 à 240Vac com reconhecimento automático para identificação de subtensão. A alimentação secundária é suportada por baterias de chumbo-ácido seladas de 12V ligadas em série totalizando 24Vcc. Esta alimentação mantém o funcionamento da central em caso de queda de energia da rede de alimentação primária.

| Painel da central de alarme | Placa da central de alarme |
| --- | --- |
| Detalhes da placa | Detalhes da placa (Modelo) |
| Detector existente | Detector existente |
| Bateria interna do sistema | Botoeira de acionamento manual |