- DETALHAMENTO DO OBJETO:

  - O grupo gerador tem as seguintes especificações:

| ESPECIFICAÇÃO DO GRUPO GERADOR |  |
| --- | --- |
| FABRICANTE | HEIMER |
| TIPO | ALTERNARDOR SINCRONO |
| KVA | 250 |
| CORRENTE | 657A |
| TENSÃO | 220V - TRIFÁSICO |
| HZ | 60 |
| RPM | 1800 |
| MOTOR | IVECO |
| TIPO | 8361 SRI 26.07 |
| HORAS DE USO ATUAL | 700h |
| REGIME DE TRABALHO | EMERGENCIAL |

    - A manutenção corretiva e preventiva no conjunto do grupo gerador terá por finalidade prevenir situações que possam gerar falhas ou defeitos de modo a garantir a vida útil dos equipamentos, efetuando as manutenções preventivas, os ajustes necessários, reparos e consertos, inclusive a substituição de peças desgastadas pelo uso, de modo que o sistema alimente as instalações elétricas do SEBRAE/RO sempre que necessário;

  - Deverão fazer parte do universo dos serviços a serem executados:

    - Mecânica em geral: Troca de óleo lubrificante, troca de filtros de óleo, filtros de combustível, filtros de ar, correias, mangueiras, agua de arrefecimento, abraçadeiras, sensores, e tudo mais quanto for necessário ao perfeito funcionamento do conjunto, incluindo manutenção em geral, como em bomba injetora, alternador e motor de partida;

    - Elétrica em geral: Manutenção e/ou substituição de circuitos elétricos, quadros elétricos, equipamentos de comutação de energia elétrica, quadros de transferência automática, ajuste de tensão, frequência, controle de rotação, reaperto de conexões elétricas e tudo mais quanto for necessário ao perfeito funcionamento do conjunto, incluindo manutenção em geral, como manutenção e/ou substituição de chave de voltímetro, seletora de amperímetro, fusíveis e capacitores e demais.

  - Toda e qualquer peça, componente e/ou objetos necessários ao funcionamento de todo o grupo gerador, mesmo aqueles que porventura não estejam aqui descritos deverão ser considerados, de tal modo que a utilização do grupo gerador possa ser feita de maneira segura, econômica e eficiente;

  - Deverão somente ser utilizadas peças, materiais e acessórios novos, genuínos ou originais;

Entende-se por:

- Peças Originais: são as que atendem as recomendações do fabricante do equipamento;

- Peças Genuínas: são as fabricadas exclusivamente para uso na montagem dos equipamentos ou para a revenda em redes autorizadas;

  - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

    - A manutenção preventiva deverá ser realizada com periodicidade conforme cronograma abaixo, totalizando 04 (quatro) visitas de manutenção preventiva 01 - (MP01) e 02 (duas) visitas de manutenção preventiva 02 - (MP02), durante a vigência do CONTRATO. A manutenção deverá iniciar após a emissão da Ordem de Serviço – OS  emitida pela Unidade de Gestão Administrativa – UGA.

| TIPO MANUTENÇÃO | MESES DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| MP01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Durante as manutenções preventivas, deverão ser verificadas, no mínimo as rotinas relacionadas na tabela PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. Havendo necessidade, a CONTRATADA deverá verificar todos os demais componentes e peças, inclusa toda a parte mecânica e elétrica necessária ao funcionamento do conjunto, não podendo alegar, em nenhuma hipótese, que não tinha conhecimento da necessidade de manutenção em itens não especificados no processo licitatório.

| PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATIVIDADES | TIPO DE MANUTENÇÃO |  |
|  | MP01 | MP02 |
| Verificar no filtro de ar os seguintes pontos: mangueiras e abraçadeiras, indicador de restrição, limpar ou trocar se necessário o elemento de filtro. | X | X |
| Verificar fixação e aperto de suportes. | X | X |
| Realizar limpeza interna e externa do equipamento | X | X |
| Verificar condições de instalação e conservação dos quadros e máquina rotativa. | X | X |
| Verificar a existência de água nos reserva tórios de ar e drenar caso exista. | X | X |
| Verificar a estrutura de cabeamento /organização. | X | X |
| Verificar nível e validade de óleo lubrificante do cárter, trocando/completando quando necessário. | X | X |
| Verificar a água do sistema de arrefecimento trocando/completando quando necessário. | X | X |
| Verificar temperatura da água de arrefecimento. | X | X |
| Verificar restrições, furos, vazamentos e conexões soltas no sistema de filtro de ar. | X | X |
| Verificar restrições de ventilação nas aberturas de entrada e saída do gerador. | X | X |
| Verificar restrições no radiador, mangueiras deterioradas e correias do ventilador soltas ou deterioradas. | X | X |
| Verificar tensão e estado das correias. | X | X |
| Verificar estado de conservação das abraçadeiras. | X | X |
| Verificar estado dos rolamentos, efetuar lubrificação e regulagem das embreagens de acoplamento. |  | X |
| Verificar estado da colmeias e a vedação da tampa do radiador |  | X |
| Verificar pré-aquecedor. | X | X |
| Verificar vazamentos no motor. | X | X |
| Verificar vazamentos no tanque. | X | X |
| Verificar vazamentos e restrições no sistema de escape. | X | X |
| Verificar tubulações e válvulas. | X | X |
| Verificar bateria(s), medindo a tensão e reapertando os bornes de ligação |  | X |
| Verificar painel de comando. | X | X |
| Verificar se os medidores, indicadores e luzes estão em perfeito funcionamento. | X | X |
| Dar a partida no grupo gerador, operando-o por 10 minutos sob carga não inferior a 1/3 da carga nominal, verificando se há vibrações, ruídos e vazamento de combustível. | X | X |
| Medir tempo de entrada em carga |  | X |
| Verificar tensão gerada. |  | X |
| Verificar frequência gerada. |  | X |
| Registrar indicação do horímetro. | X | X |
| Verificar as conexões do regulador de tensão | X | X |
| Potência Nominal (Placa) |  | X |
| Tensão nominal | X | X |
| Potência Utilizada (Medida) | X | X |
| Tensão Alimentação Concessionária | X | X |
| Verificar os controles elétricos e alarmes de segurança |  | X |
| Realizar limpeza com bico de agua pressurizado, removendo o acúmulo de poeira, graxa, óleo, resíduo lubrificante e sujeira do grupo gerador. |  | X |
| Drenar os sedimentos do tanque, verificar se as mangueiras flexíveis apresentam cortes |  | X |
| Verificar o cubo do ventilador e polias |  | X |
| Verificar os parafusos do coletor de admissão |  | X |
| Verificar o funcionamento do disjuntor principal |  | X |
| Limpar o sistema de arrefecimento, com substituição do aditivo conforme manual do fabricante. |  | X |
| Testar válvula termostática. |  | X |
| Ajustar cruzetas e folga das válvulas, conforme as especificações do fabricante |  | X |
| Verificar e ajustar bicos injetores se necessário. |  | X |
| Verificar estado de todas as correias e mangueiras, substituindo se necessário. |  | X |
| Reapertar conexões, substituir fusíveis queimados, verificar pressostato e sensor e corrigir a atuação do painel de comando (relés, temporizadores e instrumentos). |  | X |
| Verificar tensão do carregador flutuador (alternador) das baterias. |  | X |
| Verificar estado de conservação de instrumentos, chaves comutadoras, botoeiras, relés, placas eletrônicas e dispositivos de atuação. |  | X |
| Limpar conexões e terminais da(s) bateria(s). |  | X |
| Verificar ajuste das correntes de carga da(s) bateria(s). |  | X |

  - MANUTENÇÃO CORRETIVA

    - A manutenção corretiva tem por objetivo todos os procedimentos necessários a recolocar o equipamento defeituoso em perfeito estado de funcionamento, compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças defeituosas. Deverá ser executada sempre que solicitado através de Ordem de Serviço – OS emitida pela Unidade de Gestão Administrativa - UGA, através de telefone e/ou endereço eletrônico fornecidos pela contratada para tal finalidade;

    - A manutenção corretiva será paga de acordo com a quantidade de horas que forem empregadas no reparo do grupo gerador mais o valor necessário para a aquisição de peças em geral. A CONTRATADA deverá apresentar o orçamento prévio para manutenção;

    - Para fins de precificação e equiparação justa das propostas, será estipulada a quantidade de 50 (cinquenta) horas técnicas para manutenção corretiva durante a vigência do CONTRATO, não significando dizer que estas horas serão utilizadas em sua totalidade;

    - O valor estimado para aquisição de peças e insumos para realização das manutenções preventivas e/ou corretivas será de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais);

    - A CONTRATADA deverá se comprometer a manter constantemente atualizados e operativos os contatos (endereço eletrônico e telefone) fornecidos para chamadas de manutenção corretiva emergências.

    - A CONTRATADA terá até 01 (uma) horas para responder ao chamado realizado pelo SEBRAE/RO em Porto Velho;

    - Após a resposta ao chamado e conhecimento da demanda, a CONTRATADA terá até 03 (três horas) para envio do orçamento de reparo, incluindo toda a documentação especificada neste termo;

    - Após o fornecimento da ORDEM DE SERVIÇO por parte do SEBRAE/RO a CONTRATADA terá até 01 (uma) horas para iniciar o reparo em Porto Velho;

    - Caso haja impossibilidade de realização do serviço no prazo estabelecido, a CONTRATADA deverá apresentar documento antes da expiração deste assinado pelo supervisor técnico, justificando a impossibilidade do fornecimento de peças e/ou realização do serviço, sob pena de sofrer as punições estabelecidas em CONTRATO caso a justificativa seja infundada e/ou não aceita por parte do SEBRAE/RO

  - TREINAMENTO

    - A CONTRATADA deverá promover treinamento básico para pessoal designado pelo Sebrae/RO, abordando os princípios básicos de funcionamento e desligamento do motor, princípios básicos de funcionamento do gerador, identificação de componentes e princípios de funcionamento do quadro de transferência automática de eletricidade e quadros de distribuição, identificação de possíveis problemas e como realizar teste de inicio e parada e teste com e sem carga do grupo gerador, além de simulação de falta de energia elétrica da concessionária.