TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE SOLICITANTE: Unidade de Gestão Administrativa

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Amanda Orlando Behenck

- OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, operação e teste no sistema de detecção de incêndio, alarme de incêndio e hidrantes e mangotinhos, incluindo laudos do sistema de prevenção a incêndio e SPDA e incluindo os equipamentos da central de alarme e acessórios, sob demanda, com fornecimento de materiais e peças, para atender a sede e regionais do Sebrae em Rondônia.

- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: A contratação tem o propósito garantir a funcionalidade do sistema para que continue em operação e consecutivamente atenda seu objetivo de monitorar e proteger vidas e patrimônios em casos de incêndio. A manutenção tanto preventiva, quanto corretiva, está prevista nas normas e instruções técnicas do corpo de bombeiros e devem ser realizadas com a periodicidade máxima de 3 meses ou menor, de acordo com o grau de confiabilidade desejado para o sistema, tendo em vista sua dimensão, tipo de área protegida, quantidade de detectores, tipos de ambientes, presença de poeira, vapores, insetos, etc. Sabendo que é dever do SEBRAE planejar e adotar medidas que garantam a segurança e integridade de seus funcionários e ocupantes dos prédios, faz com que os serviços, objeto deste termo, tornam-se essenciais, pois visam prevenir e/ou corrigir defeitos que porventura possam ocorrer nos equipamentos do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico SEBRAE/RO, visando manter a segurança da edificação.

- DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: - O sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico conta com uma central de alarme endereçável, detectores de fumaça, sinalização de emergência, iluminação de emergência e hidrantes. - O sistema do hidrante é composto por cinco hidrantes com acionamento da bomba de pressurização com potência de 10cv e reserva técnica através de reservatório metálico tipo taça exclusivo da rede de hidrantes. A tubulação de abastecimento da rede de hidrante tem diâmetro de 63mm milímetros, equivalente a Ø 21/2", sendo independente da rede de alimentação de consumo normal da edificação. - O sistema de detectores de incêndio possui 52 pontos de sensores, 06 sirenes, 06 botoeiras de acionamento manual do alarme e 05 botões liga/desliga de acionamento da bomba de incêndio. - A central de alarme possui as seguintes especificações: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Descrição; Central de alarme endereçável 01 laço - classe A, 125 endereços. Fabricante; ILUMAC/FIREMAC. Alimentação primária (Rede Elétrica):; 100 à 240 VCA - 60Hz.. Alimentação secundária (Baterias):; 24Vcc (2x12Vcc @ 5A). Consumo da rede elétrica:; 110 Watts.. Fonte de alimentação chaveada:; 2,5A @ 28Vcc.. Saída rede endereçável:; 700mA (por laço). Saída sirene convencional:; 900mA @ 24Vcc.. Saída de relé auxiliar contato-seco:; 1A @ 30V (CA/CC). Temperatura de Operação:; 0 à 40ºC.. Umidade:; 0 à 95% (sem condensação).. Dimensões:; 355x270x120mm.. Material da Caixa:; Aço com pintura eletrostática preta. Grau de Proteção:; IP20 (uso interno). - A manutenção corretiva e preventiva no sistema da central de alarme terá por finalidade garantir a funcionalidade do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, efetuando as manutenções preventivas, os ajustes necessários, reparos e consertos, inclusive a substituição de peças desgastadas pelo uso, de modo que o sistema acione em caso de incêndio; - Deverão fazer parte do universo dos serviços a serem executados: - Eletrônica em geral: Manutenção e/ou substituição dos componentes da central de alarme, configuração através do software de programação para endereçamento dos pontos, leitura da memória da central, verificação da funcionalidade dos detectores, botoeiras e sirenes. - Elétrica em geral: Manutenção e/ou substituição de circuitos elétricos, incluindo manutenção em geral, como manutenção e/ou substituição de bateria e demais. - Toda e qualquer peça, componente e/ou objetos necessários ao funcionamento de todo o sistema, mesmo aqueles que porventura não estejam aqui descritos deverão ser considerados, de tal modo que a operação seja consecutiva, garantindo a proteção das vidas e patrimônios em casos de incêndio. - Deverão somente ser utilizadas peças, materiais e acessórios novos, genuínos ou originais. Entende-se por: - Peças Originais: são as que atendem as recomendações do fabricante do equipamento; - Peças Genuínas: são as fabricadas exclusivamente para uso na montagem dos equipamentos ou para a revenda em redes autorizadas; - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - A manutenção preventiva deverá ser realizada com periodicidade conforme cronograma abaixo, totalizando 12 (doze) visitas de manutenção preventiva 01 - (MP01) e 04 (quatro) visitas de manutenção preventiva 02 - (MP02), durante a vigência do CONTRATO. A manutenção deverá iniciar após a emissão da Ordem de Serviço – OS emitida pela Unidade de Gestão Administrativa – UGA. TIPO DE MANUTENÇÃO; MESES DO CONTRATO. 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. MP01. MP02. TIPO DE MANUTENÇÃO; MESES DO CONTRATO. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. MP01. MP02. - Durante as manutenções preventivas, deverão ser verificadas, no mínimo as rotinas relacionadas na tabela PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. Havendo necessidade, a CONTRATADA deverá verificar todos os demais componentes e peças, inclusa toda a parte eletrônica e elétrica necessária ao funcionamento do conjunto, não podendo alegar, em nenhuma hipótese, que não tinha conhecimento da necessidade de manutenção em itens não especificados no processo licitatório. PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ATIVIDADES; TIPOS DE MANUTENÇÃO. MP01; MP02. Medição das correntes dos laços para registro e comparação; X; X. Medição das tensões de operação dos laços; X; X. Medição das tensões de entrada e saída da fonte; X; X. Verificação de funcionamento da supervisão dos laços; X; X. Inspeção visual do estado geral dos componentes internos da central; X; X. Verificação das condições gerais de operação da central; X; X. Verificação das baterias, nível de tensão e capacidade de carga; X; X. Verificação de funcionamento de todos os indicadores luminosos do painel da central; X; X. Teste de funcionamento de todos os botões do painel da central; X; X. Realizar a limpeza das partes possíveis e permitidas da central; X; X. Teste da intensidade de iluminação das luminárias de emergência; X. Teste de funcionamento da bomba de incêndio, verificando a pressão do jato de água dos hidrantes.; X. Teste de acionamento do detector de fumaça através de simulador; X. - MANUTENÇÃO CORRETIVA - A manutenção corretiva tem por objetivo todos os procedimentos necessários a recolocar o equipamento defeituoso em perfeito estado de funcionamento, compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças defeituosas. Deverá ser executada sempre que solicitado através de Ordem de Serviço – OS emitida pela Unidade de Gestão Administrativa - UGA, através de telefone e/ou endereço eletrônico fornecidos pela contratada para tal finalidade. - A manutenção corretiva será paga de acordo com a quantidade de horas que forem empregadas no reparo do sistema mais o valor necessário para a aquisição de peças em geral. A CONTRATADA deverá apresentar o orçamento prévio para manutenção. - Para fins de precificação e equiparação justa das propostas, será estipulada a quantidade de 50 (cinquenta) horas técnicas para manutenção corretiva durante a vigência do CONTRATO, não significando dizer que estas horas serão utilizadas em sua totalidade. - O valor estimado para aquisição de peças e insumos para realização das manutenções preventivas e/ou corretivas será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). - Identificada à necessidade de reparação, correção, reconstrução ou substituição de peças no sistema a CONTRATADA deverá demonstrar o melhor preço das peças através de orçamentos, tabelas ou outros meios, encaminhando para análise e aprovação do serviço, considerando as seguintes possibilidades: a) Os orçamentos somente serão necessários se o valor total orçado para peças ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Se o valor do orçamento pela CONTRATADA for menor ou igual ao valor de mercado, o serviço será executado pela CONTRATADA, conforme o valor do orçamento apresentado. - O SEBRAE/RO se reserva no direito de diligenciar os orçamentos apresentados pela CONTRATADA. - Após análise e aprovação do orçamento será emitida a Ordem de Serviço – OS, onde o SEBRAE/RO autorizará a execução conforme orçamento aprovado. - A CONTRATADA deverá se comprometer a manter constantemente atualizados e operativos os contatos (endereço eletrônico e telefone) fornecidos para chamadas de manutenção corretiva emergências. - A CONTRATADA terá até 01 (uma) horas para responder ao chamado realizado pelo SEBRAE/RO em Porto Velho. - Após a resposta ao chamado e conhecimento da demanda, a CONTRATADA terá até 03 (três horas) para envio do orçamento de reparo, incluindo toda a documentação especificada neste termo. - Após o fornecimento da ORDEM DE SERVIÇO por parte do SEBRAE/RO a CONTRATADA terá até 01 (uma) horas para iniciar o reparo em Porto Velho. - Caso haja impossibilidade de realização do serviço no prazo estabelecido, a CONTRATADA deverá apresentar documento antes da expiração deste assinado pelo supervisor técnico, justificando a impossibilidade do fornecimento de peças e/ou realização do serviço, sob pena de sofrer as punições estabelecidas em CONTRATO caso a justificativa seja infundada e/ou não aceita por parte do SEBRAE/RO. - TREINAMENTO - A CONTRATADA deverá promover treinamento básico para pessoal designado pelo Sebrae/RO, abordando os princípios básicos de funcionamento da central, configuração de teste de brigada, identificação de componentes e identificação de possíveis problemas. - LAUDOS - A CONTRATADA deverá elaborar os laudos de manutenção e operação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico e do sistema de proteção a descarga atmosférica, conforme instruções técnicas do Corpo de Bombeiro do Estado de Rondônia, através de responsável técnico habilitado. - O documento deverá ser anexado no sistema do CBMRO (SISCAT), junto com as Anotações de Responsabilidade Técnica e uma cópia deverá ser enviada para endereço eletrônico da Unidade de Gestão Administrativa – UGA. - Os laudos serão anuais, e executados conforme vigência do Auto de Vistoria Contra Incêndio e Pânico – AVCIP de cada unidade. - Os laudos serão elaborados para as seguintes unidades: LOCAL; TIPO; ÁREA. Sede Sebrae – Porto Velho; Laudo Anexo R – Laudo técnico de execução/manutenção dos Sistemas Preventivos de Combate a Incêndio e Pânico; 2.259,12 m². Laudo Anexo R1 - Laudo técnico de execução/manutenção do Sistema Proteção por Descargas Atmosféricas (SPDA). Unidade Regional de Ariquemes; Laudo Anexo R1 - Laudo técnico de execução/manutenção do Sistema Proteção por Descargas Atmosféricas (SPDA); 487,17 m². Unidade Regional de Cacoal; Laudo Anexo R1 - Laudo técnico de execução/manutenção do Sistema Proteção por Descargas Atmosféricas (SPDA); 469,43 m². Unidade Regional de Vilhena; Laudo Anexo R1 - Laudo técnico de execução/manutenção do Sistema Proteção por Descargas Atmosféricas (SPDA); 477,04 m².

- RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES - COMPETE À CONTRATADA: Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, a CONTRATADA fica obrigada a: - Realizar o objeto do contrato em estrita observância ao expresso e previamente autorizado pelo Sebrae/RO; - Respeitar as normas e políticas de segurança do Sebrae/RO; - Cumprir rigorosamente as especificações técnicas e os prazos constantes no documento pertinente ou descrição do objeto, cabendo ainda à CONTRATADA a exclusiva responsabilização legal, administrativa e técnica pela execução das atividades inerentes ao objeto contratado; - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Sebrae/RO, atendendo de imediato às reclamações; - Manter entendimento com o Sebrae/RO, objetivando evitar transtornos nos atendimentos, mantendo sempre a Instituição informada de dados relevantes; - Responsabilizar-se pelas despesas com o cumprimento das obrigações sociais, civis, fiscais, tributárias e trabalhistas, decorrente a execução total deste contrato, correndo todas por sua exclusiva conta, inexistindo qualquer tipo de solidariedade do Sebrae/RO para com estas obrigações; - Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre realização do objeto; - Cumprir todas as legislações federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a execução do contrato, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que der causa; - Arcar com todas as despesas referentes à mão-de-obra, transportes, equipamentos auxiliares, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, contribuições para a Previdência Social e demais despesas diretas ou indiretas inerentes aos serviços e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução de entrega do objeto do instrumento contratual, inclusive quanto à criação de novos encargos, ficando o Sebrae em Rondônia excluído de qualquer solidariedade e responsabilidade civil, penal, fiscal, tributária ou trabalhista; - Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta do Sebrae/RO, sem expressa autorização; - Orientar seus funcionários quanto a não existência de vínculo empregatício com a Sebrae/RO; - Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, em especial a fiscal, através da apresentação das respectivas certidões, quais sejam: Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive as contribuições sócias previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212/1991), de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da pessoa jurídica, e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além da Certidão de Débitos Trabalhistas; - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Sebrae/RO e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, exceto em casos fortuitos ou de força maior contemplados no Código Civil Brasileiro, isentando em qualquer caso o Sebrae/RO em toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência de prejuízo; - Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do Sebrae/RO, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do Sebrae/RO; - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Sebrae/RO; - Responder por todas as obrigações sociais, fiscais, parafiscais, previdenciárias e trabalhistas e outras que incidam ou venham a incidir sobre este contrato, bem como sobre os serviços contratados com terceiros e sobre os contratos de trabalho que mantiver com seus empregados ou prepostos, incluídas as relativas a acidentes de trabalho. - Responder civilmente, pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, quando da execução do objeto deste instrumento, suportando os ônus decorrentes de quaisquer danos materiais e morais, por eles causados a bens e pessoas, sem prejuízo do direito de regresso. - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos, não transfere ao Sebrae/RO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. - Na hipótese de o Sebrae/RO ser compelido a efetuar o pagamento de qualquer débito fiscal, trabalhista, previdenciário, civil ou de outra natureza, referentes às atividades necessárias ao cumprimento deste contrato, deverá a CONTRATADA ressarcir dos valores pagos a este título. - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do Sebrae/RO, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor; - Manter sigilo total não divulgando quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, do Sebrae/RO, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; - Responder pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso em decorrência do objeto desta contratação; - Sob nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do conteúdo objeto do contrato, sem prévia autorização do Sebrae/RO, bem como transferir a responsabilidade da CONTRATADA para outras empresas; - Prestar informações e esclarecimentos ao Sebrae em Rondônia sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação; - Responder por quaisquer danos causados ao Sebrae/RO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou seu dolo na execução do contrato; a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pelo Sebrae/RO não reduzirão ou excluirão a responsabilidade da CONTRATADA; - Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto deste Contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista, tenha que ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o Sebrae/RO, desde que de responsabilidade da CONTRATADA; - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, em 2 (dois) dias uteis, respeitando o seguinte horário das 08h00min às 11h00min e 14h00min às 17h00min, após a comunicação feita pela gestão do Contrato; - Cumprir com os prazos de entrega das solicitações descritos no termo de referência; - Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CONTRATANTE; Parágrafo Primeiro: Caso o Sebrae/RO seja demandado como réu ou reclamado, em quaisquer ações judiciais ou administrativas que possam ocorrer em consequência da execução deste contrato, em especial reclamações trabalhistas, solidariamente ou subsidiariamente, de empregados ou representantes, autônomos, prestadores de serviços e assemelhados, que prestem serviços para a CONTRATADA, fica obrigada a reembolsar ao Sebrae/RO, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação para pagamento da condenação, as despesas decorrentes da eventual condenação, custas, inclusive honorários periciais e advocatícios, com juros e atualização monetária. Parágrafo Segundo: A comprovação da regularidade fiscal, referida no inciso XII desta cláusula, dar-se-á através da apresentação de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa, respectivamente.

- COMPETE AO SEBRAE/RO: Sem prejuízo das disposições contidas neste instrumento, o Sebrae em Rondônia fica obrigado a: - Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, de modo a zelar pela qualidade, transparência e agilidade na execução do objeto, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA; - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após a disponibilização do serviço e dos relatórios de consolidação, mediante apresentação de nota fiscal com o devido atesto pelo gestor responsável pela fiscalização do instrumento contratual; - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato; - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; - Fiscalizar e Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas, eventuais atrasos e irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; - Exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta apresentada, avaliando, também, a qualidade dos serviços realizados podendo rejeitá-los no todo ou em parte; - Verificar a documentação apresentada para fins de pagamento; - Conferir a Nota Fiscal/Fatura/Recibo apresentada pela CONTRATADA em prazo que permita o seu pagamento no período referido no Contrato; - Comunicar formalmente à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade constatada na execução do objeto contratado, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas no fornecimento do objeto do contrato; - Designar o Gestor e o Fiscal do contrato, o qual certificará a qualidade e aceite do objeto contratado; - Expedir a ordem de fornecimento e solicitar a entrega dos produtos de acordo com suas necessidades de consumo, observada o prazo de validade; - Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento; - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos de consumo entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de recebimento; - Comunicar à CONTRATADA quaisquer alterações relativas ao objeto do certame; - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA: - A contratada deverá apresentar a documentação a seguir, junto aos demais documentos de habilitação, a título de comprovação de sua qualificação técnica para a execução do objeto do contrato: - Certidões de registro ou inscrição da contratada e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho Federal do Técnicos Industriais competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove ramo de atividade (modalidades de atuação) compatível com o objeto com o objeto deste Edital. - Para fins de cumprimento deste objeto, a contratada deverá apresentar responsável técnico com formação mínima para atender o objeto da contratação. - A contratada que for convocada para firmar o contrato e tiver registro no CREA/CFT/CAU diverso do Estado de Rondônia deverá, obrigatoriamente, validar esse documento no CREA/RO ou CFT/RO ou CAU/RO; - Se esta Certidão for emitida via Internet, a aceitação dependerá da possibilidade de verificação de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet). - Capacitação Técnico-Profissional: Comprovação da contratada de possuir em seu quadro permanente, profissional de nível médio ou superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, CFT ou CAU e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida e autenticada pelo conselho de classe, em nome dos responsáveis técnicos apresentados, na qual fique comprovada que tenham prestado ou estejam prestando serviços compatíveis com o objeto da presente contrato. - Declaração da licitante, de que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) Atestado(s) apresentado(s) será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços referente ao objeto deste Termo de Referência. - A documentação que comprova os vínculos da contratada com os profissionais indicados poderá ser efetuada por: Contrato Social, se sócio, ou Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou Ficha de Registro de Empregado ou Certidão de Registro da contratada no CREA, se nela constar o nome dos profissionais indicados; - Declaração expressa da contratada de que possui, na data de execução do contrato, capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico. - Declaração da contratada de que examinou o contrato em sua integralidade, incluindo todos os anexos que o compõem, conhece as condições locais e todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, efetuou todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, bem como formulou uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte não a isentará das obrigações assumidas, independentemente de suas dificuldades. - A contratada não poderá alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas.

- VIGÊNCIA: - O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado, não ultrapassando o limite estipulado em Resolução CDN nº 439/2023, em seu ANEXO I – REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SISTEMA SEBRAE: Art. 36. Os contratos terão prazo determinado, não podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações, o limite máximo de 10 (dez) anos, ressalvadas as hipóteses previstas neste artigo, desde que haja previsão no processo de contratação, com ou sem licitação, e que as condições permaneçam vantajosas.

- PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO/SERVIÇO: - A contratada deverá realizar um cronograma da primeira manutenção preventiva imediatamente após a assinatura do CONTRATO. Este cronograma deverá ser aprovado pelo SEBRAE/RO; - A CONTRATADA deverá seguir o PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, incluindo o cronograma, especificações e recomendações; - Todos os profissionais componentes da equipe de manutenção preventiva/corretiva devem conhecer os serviços a serem realizados, ter experiência comprovada, executá-los de forma competente, com eficiência e eficácia, produzindo os resultados desejados, sem causar transtornos ao SEBRAE/RO; - Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações detalhamento do objeto; - Cumprir o cronograma de manutenção preventiva de acordo o Plano de Manutenção e/ou com os prazos estabelecidos pelo gestor do contrato; - Realizar os testes, inspeções, regulagens, ajustes e os reparos necessários, a fim de proporcionar aos equipamentos um funcionamento eficiente e seguro conforme definido nas especificações técnicas dos serviços constantes deste termo ou dos fabricantes dos equipamentos; - Serviços de manutenções preventivas e/ou corretivas de maior vulto ou instalações, reinstalações ou substituições que requeiram maior demanda de tempo para testes dos sistemas em condições normais de operação com a segurança necessária, deverão ser acordados com o gestor do CONTRATO que poderá, inclusive, solicitar que o serviço seja realizado fora do horário de expediente do SEBRAE/RO sem ônus adicional; - Após o início de algum serviço estipulado neste termo de referência a CONTRATADA não poderá ausentar-se e, tampouco, interromper a execução do mesmo sem justificativa que seja acatada pelo SEBRAE/RO; - Nos casos de falta de manutenção adequada, imperícia, descuido, incompetência ou quaisquer outros atos comprovados que levem a induzir ou provocar danos de qualquer natureza aos sistemas de alarme e detecção de fumaça, sua recuperação será de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Nestes casos a CONTRATADA arcará com os custos das peças de reposição e da mão-de-obra para a instalação, necessários a recolocá-los nas condições adequadas de funcionamento, inclusive com a substituição de máquinas, equipamentos ou instalações, caso necessário;

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: - A gestão do contrato será realizada pelo Sebrae/RO que fará o acompanhamento da execução para suprir eventual necessidade de informações e ações corretivas juntamente à empresa, e deverá receber e aprovar entregas citadas neste termo, e atestar as notas fiscais quando comprovada sua fiel e correta execução para fins de pagamento. - Para a gestão do contrato, fica designado (a) o Sr.(a) Amanda Orlando Behenck, do Sebrae/RO.

- PENALIDADES: A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada, a subcontratação total ou parcial, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados no contrato implicará, conforme o caso, a aplicação das seguintes penalidades: - Advertência; - Multa, nas hipóteses abaixo elencadas: - De até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total; - De até 10% (dez por cento) sobre os valores dos objetos não executados, no caso de inexecução parcial; - De 1% (um por cento) do valor dos respectivos objetos por dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, no caso de atraso na entrega, não ultrapassando 10% (dez por cento); - Rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo do pagamento das respectivas multas, na hipótese de ocorrer: - O previsto nas alíneas a ou b do inciso II desta Cláusula; - A extrapolação dos 10 (dez) dias previstos na alínea c do inciso II, desta cláusula. - Multa de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar ao SEBRAE, no caso de rescisão do contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa; - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Sistema SEBRAE, por prazo de até 2 (dois) anos, a critério do Sebrae/RO, pela aplicação das penalidades acima. Parágrafo Primeiro: Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação. Após decurso do prazo, não apresentando a Contratada defesa prévia, ou o Gestor do Contrato julgue a justificativa improcedente, deverá este tomar as providencias necessárias a regular aplicação da penalidade. Parágrafo Segundo: As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus ou recolhidas diretamente à tesouraria do Sebrae/RO, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação ou, ainda, quando for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente Parágrafo Terceiro: As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

- FORMA DE PAGAMENTO: - A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura de produto/serviço por e-mail ou diretamente pelo sistema SE ou no Sebrae em Rondônia na Avenida Campos Sales, 3421, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia e endereçada ao gestor do contrato, com entrega protocolada, a fim de que sejam adotas as medidas afetas ao pagamento; - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta bancária indicada pela empresa registrada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados na data da apresentação de nota fiscal ao Sebrae em Rondônia, e devidamente atestada após verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA; - A Nota Fiscal deverá ser entregue ao Sebrae em Rondônia pela CONTRATADA, respeitando a data limite do dia 20 de cada mês para entrega do documento fiscal; - Quaisquer despesas decorrentes de transações bancárias correrão por conta da CONTRATADA; - O Sebrae em Rondônia poderá deduzir, do montante a pagar, as indenizações devidas pela CONTRATADA em razão de inadimplência; - As Notas Fiscais/Faturas não aprovadas pelo Sebrae em Rondônia com erros ou circunstância que impeça a liquidação da despesa serão devolvidas pelo Gestor à CONTRATADA para as correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, sem qualquer tipo de reajuste de seu valor ou qualquer ônus para o Sebrae em Rondônia, seja ele a que título for; - Deverão constar obrigatoriamente no corpo das notas fiscais as seguintes informações: - Razão social; CNPJ; Inscrição Estadual; Inscrição Municipal; - Informar o número da contrato; Valor total, com as deduções de impostos devidos; - Descrição dos produtos/serviços fornecidos, quantidade do produto, preço unitário, data de emissão. - É condição para o recebimento dos créditos decorrentes dos produtos fornecidos, a CONTRATADA apresentar juntamente com as notas fiscais/faturas as Certidões que comprovem sua regularidade fiscal com os seguintes documentos: - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais/INSS; - Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais; - Certidão de Regularidade de Tributos Municipais; - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS; - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – TST.

Porto Velho, 07 de agosto de 2024.